学校浈江校区增补热水系统设备用户需求书

一、项目预算费用：15万元。

二、项目概况：

（一）D、E楼宿舍新增加用热水人数为248人，设置1套空气能热泵热水系统，带远程监控功能。按60KG/人.天供给洗澡热水量计算，新增热水供给总量15吨/天。

（二）热水系统主体设备及水箱安装位置：安装在D E栋栋外（采购人指定点）。

（三）项目范围：总电缆接入采购人指定配电房，供热水总管、回热水总管安装阀门并与采购人预留的供热水分支管接口对接、回热水分支管接口对接，进冷水管预留阀门接口对接。采购人在设备区范围内提供一个能够接入校园网的网络端口，中标人远程监控系统通过该端口接入校园网。

（四）校方提供9吨水箱1个和2台10匹热泵（含热泵循环泵），中标人需负责控制、电路、管路等连接，统一控制。

★由于该项目为增容项目，情况较为复杂。各投标人可在投标截止日期前自行前往项目所在地进行现场勘察。(联系人：谢老师，联系电话：13076223430)

三、学校对热水系统的总体要求

（一）DE楼机组储热水箱2个，容积为15吨，空气源热泵配置20匹（2 台10匹），热泵机组COP值。标况20℃下机组能效比COP≥3.80。

（二）控制箱安装在系统附近，控制系统由中标人提供并安装。

（三）水箱温度、回水温度可随机设置；供水时段可调。考虑到学生的用水需求，供水系统可设置6个供水时段，满足不同时段的供热水需求。

（四）供热水系统需具备强制进水、供水、防冻及回水装置，要求浴室内每一洗浴点恒温、恒压供水。

（五）具备便于学校运营管理的远程监控系统全自动操作系统，系统采用上位机架构，监控本地执行元件。系统具备手动自动切换功能。远程监控操作控制系统具备自动统计分析每日用热水量及热水用电量统计的功能。

★远程监控系统能够接入学校现有的远程节能监控平台，纳入原平台统一管理，原平台采用MYSQL数据库结构，采用java语言编程，通信协议为TCP/IP及RS485协议，与原平台对接产生的技术服务费由中标人承担（如因对接技术原因导致不能接入原平台，由中标人自行承担后果。中标人提供承诺函，格式自拟）。

（六）合理安装针对本项目的漏电保护、相序保护、避雷、排污等装置。

四、主要设备任务清单：

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热泵 | ★1、热泵主机采用循环式主机，必须有稳定可靠的自动除霜系统。 热泵机组应采用模块化设计。机组必须具备有启停功能，具有断电重新上电后自动恢复原运行状态功能，具有故障报警及自检功能。 2、热泵机组热水产水温度不低于55℃； 3、热泵机组具有多重运行保护措施，并详细说明具体保护措施； 4、热泵机组水流量调节部件或阀门采用调节精度高，保证调节后出水温度偏差小； 5、热泵机组采用V型或U型蒸发器，蒸发器的翅片为铝箔套铜管； 6、热泵机组内部水系统管路采用符合国家标准的铜管或不锈钢管； ★7、热泵主机产品外壳采用304#不锈钢钣金制作； 8、热泵核心部件压缩机为热泵专用全封闭涡旋式压缩机； 9、热泵产品的噪音性≤68Db（A） ★10、热泵功率≥10匹，制热量≥38.5kW，输入功率≤9kW | 台 | 2 |
| 2 | 圆形储热水箱 | 容积：7.5吨 内胆采用304食用级别不锈钢板（或优于该不锈钢板）制作，厚度≥1.2mm，保温层≥50mm聚胺脂发泡，外壳采用不锈钢板制作,厚度≥1.0mm。水箱含有检修口、进出口、排污口、循环口、连通口等，均采用不锈钢制作，且配备阀门 | 个 | 2 |
| 3 | 智能中央控制系统 | 配电箱：全封闭防雨配电箱；带风冷散热装置；防蚊虫进入装置；带锁。 电气元件，每台热泵配备一个空气开关，每种类型水泵设置一个空气开关，开关及交流接触器功率与对应控制元件功率匹配。 1、设置远程监控操作控制全自动操作系统，具备手动自动切换功能。系统具有触摸屏，可在触摸屏上对供水温度、供水时间、回水温度、热泵工作时间进行设置。 2、参数要求：水箱温度、回水温度、热泵工作时间、补水时间、供水时间等相关参数进行设置。主要部件要求：控制器采用PLC；触摸屏采用10寸屏（或优于该触摸屏）； 2.1远程监控系统热泵工作时间、供热水时间、补充冷水时间可设置至少6个时段，每个时段内可设置不同的热泵加热温度、补冷水液位（补水液位和停止补水液位，百分比形式）、定温补冷水温度（启动补水温度和温差设置）、满足学生早中晚不同时段的热水需求。 2.2远程控制系统具有液位保护功能、防冻保护功能 2.3系统中出现任何不安全故障时，应有自我保护功能。 2.4系统安装水、电表，与远程监控系统数据通信，实现自动对用水、电数据采集。 2.5远程监控显示要求：各温度信息、水位信息、各设备工作状态（补水，供水，回水，热泵加热），北京时间，能耗信息（水、电表数据），在本地及可通过网络平台（手机或者电脑远程）进行实时监测。 3、系统具有放假模式，设置好放假模式后，系统自动每周运行一次。 4、系统具备远程维护管理功能，系统能通过网络反馈系统的当前故障信息、设备技术参数及设备维护记录，能够反映出各台设备的故障发生时间、故障类型，提高维护效率。 5、系统具备运行能耗数据管理功能，系统能够自动记录日、周、月、年消耗的热水量、电量的节能量的数据信息，提供每日单位热水能源消耗曲线并能够通过服务器进行网络管理及查询，能够实现与学校大服务器的对接，便于学校对能源消耗的数字化管理。 6、远程监控系统具有上位机模式，采集本地执行元件数据（包括各种温度、压力信号、热泵运行信号）并处理，达到系统稳定运行目的。 7、系统接入学校现有的节能监控平台，现有平台采用mysql数据库格式，采用java语言编程，按照现有平台数据格式将各种信号（包括热泵运行、故障、水泵运行、温度、压力等）发送至现有节能监控平台，并接收平台运行指令。 8、需与学校提供的2台10匹热泵对接。 | 套 | 1 |
| 4 | 热泵循环泵 | 流量：≥12.5m3/h；杨程：≥20m；功率：≥1.5KW | 台 | 2 |
| 5 | 供水增压泵 | 流量：≥25m3/h；杨程：≥32m；功率：≥4KW | 台 | 2 |
| 6 | 供水变频控制柜 | 与供热水泵配套,功率≥4kW，箱体内带散热风扇 | 台 | 2 |
| 7 | 补水水泵 | 流量：≥12.5m3/h；杨程：≥20m；功率：≥1.5KW | 台 | 1 |
| 8 | 补水电磁阀 | DN40 | 个 | 1 |
| 9 | 热水管道 | De25～De75（发泡保温管，内管PPR、保温层聚氨酯发泡、外管PVC）（含学校提供的9吨水箱及2台10匹热泵对接） | 批 | 1 |
| 10 | 闸阀、单向阀、过滤器 | DN15～DN63国标全铜 | 批 | 1 |
| 11 | 主干供电电缆线 | 3×35+2×16铜芯电缆或相应电缆 | 批 | 1 |
| 12 | 热泵供电电缆线 | 6平方毫米软铜线或相应电缆 | 批 | 1 |
| 13 | 增压泵供电电缆 | 4平方毫米软铜线或相应电缆 | 批 | 1 |
| 14 | 热泵循环泵、冷水补水泵电缆 | 2.5平方毫米软铜线或相应电缆 | 批 | 1 |
| 15 | 系统控制线 | 线径需≥1mm软铜线（需符合电气设计要求） | 批 | 1 |
| 16 | 热泵基座 | 热泵产品需安装在工字钢基座上并设有减震装置，使用≥12#工字钢，做好防腐处理，至少红色底漆一遍，面漆两遍。 | 套 | 2 |
| 17 | 水箱基础 | 水箱产品需安装在工字钢基座上，使用≥18#工字钢，做好防腐处理，至少红色底漆一遍，面漆两遍。 | 套 | 2 |
| 18 | 水泵基座 | 国标角铁40mm*40 mm或高于此标准；做好防腐处理，至少红色底漆一遍，面漆两遍。 | 套 | 3 |
| 19 | 固定支架 | 国标角铁40 mm *40 mm或高于此标准；做好防腐处理，至少红色底漆一遍，面漆两遍。 | 批 | 1 |
| 20 | 电线管 | PVC阻燃线管（动力电线管径选择：管内导线截面积总和（包括绝缘层）不应超过管子有效面积的40%） | 批 | 1 |
| 21 | 运输费 | 运输费 | 项 | 1 |
| 22 | 叉车、吊装费 | 叉车、吊装费 | 项 | 1 |
| 23 | 主干电缆和控制系统（含线路）敷设安装调试费 | 主干电缆和控制系统（含线路）敷设安装（主干电缆连接该栋楼宇配电柜的备用开关） | 项 | 1 |
| 24 | 热泵系统安装调试费（含线路安装） | 热泵系统安装（含线路安装） | 项 | 1 |

五、商务要求

（一）设计安装及验收

本项目需满足额定人数每日用水量，能合理分配各组空气源热泵。各系统均采用定时、定温、水位控制等先进的智能全自动控制及故障显示、安全保护、避雷防护、漏电保护等措施。在设计安装上必须符合国家有关设计安装标准、规范、规程等。

热水系统竣工验收时，中标人须提供给采购人相关工程图纸、产品说明书、使用说明书、操作指南、保修证书等资料，并负责对采购人的技术人员进行相关技术及操作的免费培训，达到采购人技术人员能正确使用和维护设备。

★在验收时除了达到国家有关验收标准及行业标准外。同时达到如下要求：

在冬春季低温阴雨天，不启用其他辅助加热设施，空气源热泵供热系统6～8小时内可将水温升至55℃（测试的环境温度10℃，进水温度15℃测定）。

1.水箱底部水温不低于50℃。

2.冬季应有防冻措施，防止因气温下降使设备出现损坏。

3.控制系统验收按合同中相关技术要求验收。

如未达到验收标准，中标人须负责整改（包括改管道，增加或更换空气源热泵等）。

（二）报价要求

1.投标人根据招标文件、答疑纪要内容、采购人需求书、并认真详细了解现场的实际环境条件及采购人的最终需求，进行方案设计，并列出所用设备材料的品牌、功率参数型号、规格、产地、单价、金额及投标人的承诺等编入投标文件中投标，评标评委将根据投标文件综合评审投标人的实际能力。

2.投标人中标将按中标价执行，不得以任何的理由索要追加任何的费用，包括采购人需求书与中标人投标文件的错报、漏报项（不论错报、漏报项目金额的多少）及中标后市场设备材料、人工价格上下的波动如何、包括一切不可预见的内容与费用等，中标价将不予调整保持不变。

3.中标价包含本项目的所有设备和材料、方案设计、采购、运输、仓储、安装、调试、试运行、项目的各项安全责任、培训、相关部门验收、质量保修期内的维护保养及税费、一切不可预见的费用等所有费用。

4.中标价还包含有必要的其他货物、材料、工程、检测费、人工服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但采购文件没有列到包含的所有设备、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现设备、货物材料的任何遗漏和设计缺陷，均由中标人免费提供所增加的设备、材料与整改至项目全部验收合格。

5. 投标人参照采购项目合同书中货物内容格式报价。

（三）系统实施要求

1.项目要求热水系统设备的质量验收标准，按国家、行业的相关标准及规定以及节能环保要求执行。

2.控制系统的施工严格按国家及地方政府关于建设工程管理规范的要求。

3.若中标人在设备到货、安装、调试和验收期间应接受采购人的检验、协调和管理，中标人采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故的责任。

4.投标文件提供本项目的安装施工组织设计方案；施工队伍的组织构成；具有详细的施工技术组织措施（包含安全措施、质量保证措施、文明施工措施、防雷、抗台风设计、减震、降噪等措施）。

5.所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场、完工后自费搬走。

6.安装工程严格按国家技术规范、技术标准。

7.凡将构成永久工程组成部分的一切材料（含半成品、成品）都是符合设计、规范及标准的要求的合格材料。

8.项目在实施过程中，采购人只提供距施工区域50米内电源接口，并设立电表计量及低压配电柜（由中标人提供），所用电费由中标人支付。

9.项目在实施过程中，不得随意破坏区域内构建物设施，需充分考虑实际问题，合理安排施工。若中标人因施工过失造成设施损坏等问题，须负责维修或赔偿，事故严重的将追究法律责任。

10.★本项目合同工期：自合同签订日起15天内完成供货、安装、调试。

11.交货地点：采购人指定地点。

（四）结算方式

1.在签订合同前中标人需向采购人交纳合同总价5%的履约保证金。

2.凭增值税发票及质量验收单结算。

3.转账方式支付货款。

4.★全部设备安装调试完毕交付使用第一次验收合格付合同总额的50％，设备安装调试完毕使用一个月正式验收合格后付合同总额的45％，合同总价5%的履约保证金在第一次验收合格后转换成质保金，在质保期满三年验收合格后退还质保金(不计利息）。

5.交纳履约保证金途径：

开户银行:中国工商银行韶关松山支行

开户名称:广东松山职业技术学院

银行帐号:2005022619024913475

（五）售后服务要求

1.承诺从验收投入使用时起，对本项目质量免费维修保养三年，质保后给予优惠维修保养。

2.接到采购人维修电话后，保证在二小时内派人赶到现场维修，一般故障立即解决修复，重大故障在48小时内修复。

3.同意按以下规定的项目内容及时间到现场巡查并做好相关工作，遇节假日以采购人临时通知为准：

(1)系统检查（开学前和期末各一次）。

(2)清洁热泵（开学前一次）。

(3)清洗水箱（开学前一次）。

(4)防冻系统检查（冬季）。

(5)清洗场地（开学前一次）。

合同编号：

学校浈江校区（原曲仁中学校址）学生宿舍热水系统设备采购项目合同书

甲方：

法人代表：

地址：

电话：

乙方：

法人代表：

地址：

电话：

货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额： 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括设备费、运输费、保险费、包装费、安装调试费、税费、培训相关费、技术服务必不可少的部件、标准备件、专用工具及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物内容、规格必须与投标文件中货物内容、规格一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的采购人手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：自合同签订日起15天内完成供货、安装、调试。

2.交货方式：由乙方自行运输至甲方指定地点交货。

3.交货地点：甲方指定地点

- 付款方式

1.在签订合同前乙方需向甲方交纳合同总价5%的履约保证金。

2.凭增值税发票及质量验收单结算。

3.转账方式支付货款。

4.★全部设备安装调试完毕交付使用第一次验收合格付合同总额的50％，设备安装调试完毕使用一个月正式验收合格后付合同总额的45％，合同总价5%的履约保证金在第一次验收合格后转换成质保金，在质保期满三年验收合格后退还质保金(不计利息）。

5.交纳履约保证金途径：

开户银行:中国工商银行韶关松山支行

开户名称:广东松山职业技术学院

银行帐号:2005022619024913475

六、质保期及售后服务要求

1.承诺从验收投入使用时起，对本项目质量免费维修保养三年，质保后给予优惠维修保养。

2.接到甲方维修电话后，保证在二小时内派人赶到现场维修，一般故障立即解决修复，重大故障在48小时内修复。

3.同意按以下规定的项目内容及时间到现场巡查并做好相关工作，遇节假日以甲方临时通知为准：

- 系统检查（开学前和期末各一次）。

- 清洁热泵（开学前一次）。

- 清洗水箱（开学前一次）。

- 防冻系统检查（冬季）。

- 清洗场地（开学前一次）。

七、验收：

1．	甲方按合同约定在设备安装调试完成正常工作，30个工作日内会同乙方对产品进行第一次质量验收。

2．设备自交付使用日起运行一个月后进行第二次（正式）验收，应在甲方和乙方共同参与进行，3年质保期满最终验收。

3．	验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短缺、次品、损坏或其它不符合招标文件规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲方和乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

4．	如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5．	国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

6．	乙方提供的技术参数数据必须是真实可靠的，如果甲方验收时达不到所承诺技术指标，乙方必须无条件退货，并给予甲方设备成交价50%的赔偿。

在验收时除了达到国家有关验收标准及行业标准外。同时达到如下要求：

1)在冬春季低温阴雨天，不启用其他辅助加热设施，空气源热泵供热系统6～8小时内可将水温升至55℃（测试的环境温度10℃，进水温度15℃测定）。

2)水箱底部水温不低于50℃。

3)冬季应有防冻措施，防止因气温下降使设备出现损坏。

4)控制系统验收按合同中相关技术要求验收。

八、违约责任与赔偿损失

1．乙方交付的货物及提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金并赔偿因此给甲方造成的损失。如甲方要求乙方重新或补充提供合格产品，乙方应当在甲方限期内提供。

2．乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，或者未能在合同约定的安装调试期内调试安装完毕的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15日以上的，甲方有权终止合同，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金并赔偿因此给甲方造成的损失。

3．甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的万分之五向乙方偿付违约金。

4．乙方应当共同与甲方签订合同，就中标项目向甲方承担连带责任。

5．其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1． 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2．在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3．如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4． 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效：

1．本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2．合同一式  份，甲方  份，乙方  份。

甲方(盖章)：                          乙方(盖章):

甲方法人代表：                         乙方法人代表：

甲方委托代理人：                       乙方委托代理人：

(甲方法人代表或委托代理人签字,         乙方法人代表或委托代理人签字)

开户名称：                             乙方开户名称：

开户行：                               乙方开户行：

银行账号：                             乙方银行账号：

年     月    日                           年   月   日

附件 ：

主要设备任务清单

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热泵 | ★1、热泵主机采用循环式主机，必须有稳定可靠的自动除霜系统。 热泵机组应采用模块化设计。机组必须具备有启停功能，具有断电重新上电后自动恢复原运行状态功能，具有故障报警及自检功能。 2、热泵机组热水产水温度不低于55℃； 3、热泵机组具有多重运行保护措施，并详细说明具体保护措施； 4、热泵机组水流量调节部件或阀门采用调节精度高，保证调节后出水温度偏差小； 5、热泵机组采用V型或U型蒸发器，蒸发器的翅片为铝箔套铜管； 6、热泵机组内部水系统管路采用符合国家标准的铜管或不锈钢管； ★7、热泵主机产品外壳采用304#不锈钢钣金制作； 8、热泵核心部件压缩机为热泵专用全封闭涡旋式压缩机； 9、热泵产品的噪音性≤68Db（A） ★10、热泵功率≥10匹，制热量≥38.5kW，输入功率≤9kW | 台 | 2 |
| 2 | 圆形储热水箱 | 容积：7.5吨 内胆采用304食用级别不锈钢板（或优于该不锈钢板）制作，厚度≥1.2mm，保温层≥50mm聚胺脂发泡，外壳采用不锈钢板制作,厚度≥1.0mm。水箱含有检修口、进出口、排污口、循环口、连通口等，均采用不锈钢制作，且配备阀门 | 个 | 2 |
| 3 | 智能中央控制系统 | 配电箱：全封闭防雨配电箱；带风冷散热装置；防蚊虫进入装置；带锁。 电气元件，每台热泵配备一个空气开关，每种类型水泵设置一个空气开关，开关及交流接触器功率与对应控制元件功率匹配。 1、设置远程监控操作控制全自动操作系统，具备手动自动切换功能。系统具有触摸屏，可在触摸屏上对供水温度、供水时间、回水温度、热泵工作时间进行设置。 2、参数要求：水箱温度、回水温度、热泵工作时间、补水时间、供水时间等相关参数进行设置。主要部件要求：控制器采用PLC；触摸屏采用10寸屏（或优于该触摸屏）； 2.1远程监控系统热泵工作时间、供热水时间、补充冷水时间可设置至少6个时段，每个时段内可设置不同的热泵加热温度、补冷水液位（补水液位和停止补水液位，百分比形式）、定温补冷水温度（启动补水温度和温差设置）、满足学生早中晚不同时段的热水需求。 2.2远程控制系统具有液位保护功能、防冻保护功能 2.3系统中出现任何不安全故障时，应有自我保护功能。 2.4系统安装水、电表，与远程监控系统数据通信，实现自动对用水、电数据采集。 2.5远程监控显示要求：各温度信息、水位信息、各设备工作状态（补水，供水，回水，热泵加热），北京时间，能耗信息（水、电表数据），在本地及可通过网络平台（手机或者电脑远程）进行实时监测。 3、系统具有放假模式，设置好放假模式后，系统自动每周运行一次。 4、系统具备远程维护管理功能，系统能通过网络反馈系统的当前故障信息、设备技术参数及设备维护记录，能够反映出各台设备的故障发生时间、故障类型，提高维护效率。 5、系统具备运行能耗数据管理功能，系统能够自动记录日、周、月、年消耗的热水量、电量的节能量的数据信息，提供每日单位热水能源消耗曲线并能够通过服务器进行网络管理及查询，能够实现与学校大服务器的对接，便于学校对能源消耗的数字化管理。 6、远程监控系统具有上位机模式，采集本地执行元件数据（包括各种温度、压力信号、热泵运行信号）并处理，达到系统稳定运行目的。 7、系统接入学校现有的节能监控平台，现有平台采用mysql数据库格式，采用java语言编程，按照现有平台数据格式将各种信号（包括热泵运行、故障、水泵运行、温度、压力等）发送至现有节能监控平台，并接收平台运行指令。 8、需与学校提供的2台10匹热泵对接。 | 套 | 1 |
| 4 | 热泵循环泵 | 流量：≥12.5m3/h；杨程：≥20m；功率：≥1.5KW | 台 | 2 |
| 5 | 供水增压泵 | 流量：≥25m3/h；杨程：≥32m；功率：≥4KW | 台 | 2 |
| 6 | 供水变频控制柜 | 与供热水泵配套,功率≥4kW，箱体内带散热风扇 | 台 | 2 |
| 7 | 补水水泵 | 流量：≥12.5m3/h；杨程：≥20m；功率：≥1.5KW | 台 | 1 |
| 8 | 补水电磁阀 | DN40 | 个 | 1 |
| 9 | 热水管道 | De25～De75（发泡保温管，内管PPR、保温层聚氨酯发泡、外管PVC） | 批 | 1 |
| 10 | 闸阀、单向阀、过滤器 | DN15～DN63国标全铜 | 批 | 1 |
| 11 | 主干供电电缆线 | 3×35+2×16铜芯电缆或相应电缆 | 批 | 1 |
| 12 | 热泵供电电缆线 | 6平方毫米软铜线或相应电缆 | 批 | 1 |
| 13 | 增压泵供电电缆 | 4平方毫米软铜线或相应电缆 | 批 | 1 |
| 14 | 热泵循环泵、冷水补水泵电缆 | 2.5平方毫米软铜线或相应电缆 | 批 | 1 |
| 15 | 系统控制线 | 线径需≥1mm软铜线（需符合电气设计要求） | 批 | 1 |
| 16 | 热泵基座 | 热泵产品需安装在工字钢基座上并设有减震装置，使用≥12#工字钢，做好防腐处理，至少红色底漆一遍，面漆两遍。 | 套 | 2 |
| 17 | 水箱基础 | 水箱产品需安装在工字钢基座上，使用≥18#工字钢，做好防腐处理，至少红色底漆一遍，面漆两遍。 | 套 | 2 |
| 18 | 水泵基座 | 国标角铁40mm*40 mm或高于此标准；做好防腐处理，至少红色底漆一遍，面漆两遍。 | 套 | 3 |
| 19 | 固定支架 | 国标角铁40mm*40 mm或高于此标准；做好防腐处理，至少红色底漆一遍，面漆两遍。 | 批 | 1 |
| 20 | 电线管 | PVC阻燃线管（动力电线管径选择：管内导线截面积总和（包括绝缘层）不应超过管子有效面积的40%） | 批 | 1 |
| 21 | 运输费 | 运输费 | 项 | 1 |
| 22 | 叉车、吊装费 | 叉车、吊装费 | 项 | 1 |
| 23 | 主干电缆和控制系统（含线路）敷设安装调试费 | 主干电缆和控制系统（含线路）敷设安装（主干电缆连接该栋楼宇配电柜的备用开关） | 项 | 1 |
| 24 | 热泵系统安装调试费（含线路安装） | 热泵系统安装（含线路安装） | 项 | 1 |