
附件

用 户 需 求 书

一、项目名称：广东松山职业技术学院消防器材采购及安装项目
二、供应商资格：
根据《政府采购法》第二十二条规定：
（1） 具有独立承担民事责任度的能力；
（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4） 有知依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5） 参加政府采购活动道前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6） 法律、行政法规规定的其他条件。
三、产品清单、技术参数及规格要求
（1） 项目情况一览表
	采购内容
	数量
	交货期
	最高限价

	购置消防器材设施及安装
	一批
	合同生效后25日历天内完成交货、安装、更换、验收并交付使用
	人民币50940.00元


（2） 采购清单及技术参数
	序号
	器材名称
	技术参数
	购买数量
	安装要求

	1
	2KG手提式干粉灭火器
	一般参数：

手提式二氧化碳灭火器钢质无缝瓶体的要求 GB4351.2-2005、手提式灭火器检验细则GB/T4351.3-2005；类型: MFZ/ABC2；规格：2KG；使用方式: 手持式；最小喷射距离：3.0M；工作压力：1.2Mpa；水压测试压力：2.1Mpa；

样品参数：

执行标准：GB4351.1-2005;净含量（N.W）:2±0.06kg;干粉灭火剂：ABC干粉（磷酸二氢铵含量50%，硫酸铵含量5％）；灭火级别：1A/21B,C；使用温度：﹣20℃至55℃；充氮压力:1.2Mpa(20摄氏度）
	400
	配送到学校指定位置，并按要求更换配置到位，旧器材按学校指定位置摆放

	2
	4KG手提式干粉灭火器
	一般参数：

执行标准：性能和结构要求 GB4351.1-2005、手提式二氧化碳灭火器钢质无缝瓶体的要求 GB4351.2-2005、手提式灭火器检验细则GB/T4351.3-2005；类型: MFZ/ABC4；规格：4KG；使用方式: 手持式；
	100
	配送到学校指定位置，并按要求更换配置到位，旧器材按学校指定位置摆放

	3
	手提式二氧化碳灭火器
	一般参数：

执行标准：性能和结构要求 GB4351.1-2005、手提式二氧化碳灭火器钢质无缝瓶体的要求 GB4351.2-2005、手提式灭火器检验细则GB/T4351.3-2005；型号：MT/2；有效喷射时间≧8s；有效喷射距离≧2；喷射滞后时间≦5s；喷射剩余率≦10%；灭火级别21B；使用温度范围-10℃—+55℃；保质期为：12年；
	10
	配送到学校指定位置，并按要求更换配置到位，旧器材按学校指定位置摆放

	4
	手提式水基型灭火器
	一般参数：

执行标准：性能和结构要求 GB4351.1-2005、手提式二氧化碳灭火器钢质无缝瓶体的要求 GB4351.2-2005、手提式灭火器检验细则GB/T4351.3-2005；规格：2L；存放温度：0℃-+55；驱动气体：氮气1.0Mpa；工作压力：1.3MPa；灭火级别 ：0.5A、13B、E、5F；
	2
	配送到学校指定位置

	5
	推车式干粉灭火器
	一般参数：

推车式灭火器 GB8109-2005;规格：35公斤推车式干粉灭火器(干粉灭火剂应符合GB 4066.1、GB 4066.2和其他相关的标准)。技术参数:使用温度：-20℃—+55℃；有效喷射时间≥30s;有效喷射距离≥6s;喷射滞后时间：≤5S；有效期5年；推车式灭火器的虹吸管应采用与充装的灭火剂相容的材料制成；推车式灭火器应配有喷射软管，其长度不应小于4.0m；推车式灭火器的钢质焊接筒体的材料、设计、制造、检验规则和试验方法应符合GB 5100的要求；轮子材质：轮子由不锈钢制成
	3
	配送到学校指定位置

	6
	灭火器罩
	一般参数：

规格：35公斤灭火器保护罩消防器材防护罩防晒防雨水防尘罩；材质特点：防雨、防晒。
	3
	配送到学校指定位置

	7
	应急照明灯
	一般参数：

应急转换时间：≤5秒；应急时间：＞90分钟；外壳防护等级：IP30；使用周围空气相对湿度：＜90%；电池型号及规格1.2V800mAh；

样品参数：

执行标准:GB17945-2010;额定电压及频率：AC220V，50Hz；应急时间：90min；光源：发光二极管，DC3.4V；光通量：50 Im；主电功耗：2W。
	90
	配送到学校指定位置，并按要求安装更换配置到位，有8盏应急照明灯需要安装带电线、开关的二三插座等安装材料

	8
	疏散指示牌
	一般参数：

安装方式：吊挂带插头；应急时间：>90min；防护等级：IP30；指示牌方向分别为：单面向左15个，安全出口20个，双面单向25个，单面向右25个，单面双向15个。

样品参数：

执行标准：GB17945-2010；额定电压及频率：AC220V，50Hz；主电功耗：2W;应急时间：90min;亮度：50cd/m²≤表面亮度≤300cd/m²；光源：发光二极管，DC3.4V
外壳防护等级：IP30；
	100
	配送到学校指定位置，并按要求安装更换配置到位，指示牌电源线配有二三插头

	9
	地上消火栓配件
	一般参数：

型号:SS100/65；配件：SS100消防栓中间大水盖（KWS100）1个，65闷盖+65铜牙扣6个，DN65牙扣盖8个；材料：铜质，铸铁烤漆。
	14
	配送到学校指定位置，并要求安装更换到位（包含额外零部件等材料安装费用）

	10
	无后坐力水枪
	一般参数：

脉冲气压喷雾水枪通用技术条件 GA534-2005；材质：合金材质；适用介质：轻质水、泡沫混合液；使用范围：消防车专用；水带接口：KD65；功能：手拉式球阀开关，可调节流量，带直流喷雾功能。产品特点：内螺纹设计，防腐蚀涂层，不易生锈。
	1
	配送到学校指定位置

	11
	室内消火栓
	一般参数：

执行标准：GB 3445—2018；型号：SN50；产品形式：内扣式；外观质量:铸件表面应无结疤、毛刺、裂纹和缩孔等缺陷；材料:室内消火栓的阀体、阀盖、阀瓣应采用符合GB/T9439规定的灰铸铁HT200或机械性能不低于HT200的其他金属材料，室内消火栓的手轮应采用符合GB/T9439规定的灰铸铁HT200或机械性能不低于HT200的其他金属材料，当使用碳钢材料制造时，其材料厚度不应小于1.5mm；阀杆升降性能:装配好的室内消火栓阀杆升降应平稳、灵活，不应有卡阻和松动现象；阀杆：旋转阀杆的最大力矩不应超过8.0 N•m；密封性能:各密封部位应能承受1.6MPa压力，持续2 min不应有渗漏现象。
	11
	配送到学校指定位置，并要求安装更换到位（包含额外零部件等材料费用）

	12
	过滤式消防自救呼吸器
	一般参数：

执行标准： GB21976.7-2012；结构：呼吸器的基本设计尺寸应为成人使用；佩戴质量：呼吸器的佩戴质量不应大于1000g；材料：金属材料表面（呼吸器的所有金属零部件应经过耐腐蚀处理，其表面应无龟裂、皱折、毛刺等缺陷） 橡塑材料老化性能（呼吸器使用的橡塑材料在高、低温试验后，不应出现明显的变形、破损、粘附、龟裂、硬化以及其他异常现象） 材料阻燃性能（呼吸器在阻燃试验后，所有可能接触到火焰的材料均不应出现持续燃烧、熔融等现象，不应对人体 产生附加的伤害）包装材料强度（呼吸器应密封包装，包装材料应有足够的牢度，在进行抗跌落、抗穿孔、撕裂性能试验后，不应出现损坏现象）；油雾透过系数<5%,防HCN（浓度0.04%）>30min,防CO（浓度0.25%）>30min，有效时间30分钟，过滤效果达95%。
	10
	配送到学校指定位置

	13
	消防警示标识
	一般参数：

材料：室外反光膜，KT版+金边；尺寸：15*15cm，60*80cm。
	26
	配送到学校指定位置（含设计印刷费）

	14
	破差工具箱
	一般参数：

技术参数：高：55cm，宽：20cm，厚：10cm；材质：铝合金；厚度不少于：1mm。
	4
	配送到学校指定位置，包安装到位

	15
	反光警示胶带
	一般参数：

类型：警示黑黄斑马线胶带；尺寸：宽0.07m,长33m；材质特点：环保高贴，耐磨防水。
	45
	配送到学校指定位置

	总计
	
	
	
	


（3） 产品清单、技术参数及规格要求
※注：投标报价组成说明：
（1）报价人必须在明细报价表中列明货物的型号规格、商标名称及生产厂家；
（2）货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等；
四、供货及质量保证要求
1.报价人应保证提供的货物质量指标达到相应的生产国标准，行业标准及厂家在本询价文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。相关货物须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。相关设备须适合中国国家标准。
2.报价人应保证所供货物是全新的、未使用过的，是用户需求书要求的型号。并且全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。
3.报价人保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，报价人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

4.必须在器材（含样品）显著位置标注生产厂家名称、品牌名称、型号、规格、生产日期、出厂日期等产品信息铭牌，且不易脱落；

5.器材必须符合人性化设计，不能出现人员操作不便或不能发挥器材正常作用等情况；

6.器材电器线路、电器接地装置、各类接口（含油、水、电、气接口）必须符合中国标准；

7.交货时随器材一起提供一份使用操作说明书、产品质量保修卡、出厂合格证、检验报告彩色复印件（主要针对防护装备，国家未要求强制检验的除外）；

8.个别功能配件可能在下列技术参数详细表中未列出，但投标人不得以此作为拒配理由。交货验收时，器材功能配件（如接口、开关、扳手等）必须齐全，确保采购人无需另行增加任何功能配件即可正常使用。

五、售后服务要求
1.质保期：所有货物质保期为1年，自验收合格之日起计算，质保内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），保修费用已计入总价，并以书面形式承诺质保期满后继续为招标人提供维修服务，并优惠收费。（报价人须在报价文件中提供质保服务内容细则）。
2.报价人应提供满足货物1年正常使用的备品备件（若有），其费用应包括在报价价格之内。
3.报价人必须在采购人所在地或附近地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到报障电话8小时内派工程技术人员上门维修,且在48小时（连同前面8小时计算）内处理完毕。规定时间内未处理完毕的，报价人提供不低于同等档次货物供用户使用至故障货物能正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。如须增加非报价人提供的货物和配件时，报价人应协助解决。
4.对质保期内的故障报修，如中标人未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由中标人承担，由于中标人的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
5.质保期内因采购人使用、管理不当所造成的损失由招标承担，中标人提供有偿服务。
6.质保期满后，应采购人要求，中标人应（参考当时的市场价格）按优惠价格与用户方签订定期维修保养合同及提供用户所需零配件，报价人对货物提供终身维护维修服务,只收取零配件成本费用。
六、本项目商务要求
（一）供货要求
合同生效后25日历天内完成交货、安装、验收并交付使用。
（二）报价要求
1.报价人报价不得高于本项目预算，若高于本项目预算将作无效投标处理；
2.报价人分项报价中个别器材报价可由报价人进行自行调整，但所有报价总额不得超过本项目预算，否则参照第1点执行；
3.报价人报价费用须包含用户需求书“一、产品清单、技术参数及规格要求”中“注：1、投标报价组成说明”所列条款。
（三）验收要求
1.中标人的检验部门在制造过程中和完工后，应按本询价文件所要求的标准和规范，进行各项具体的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性负责，以便招标人进行监理。交货时提供质量合格证书。
2. 如有必要可邀请第三方检验机构按国家有关法规或条例以及本询价文件中规定的标准，进行质量监督检验。
3.中标人所提供的货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品质保期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。
4.中标人必须将货物的整套技术资料包括设备说明书、使用手册及其它相关技术资料（应有中文解释）等交给用户方。
5.培训：由中标人进行设备的安装、调试和对用户进行基本的设备操作和系统使用培训。

6.验收时，成交供应商必须为所供应的货物（手提式干粉灭火器、手提式二氧化碳灭火器、手提式水基型灭火器、推车式干粉灭火器、应急照明灯、疏散指示牌、无后坐力水枪、无后坐力水枪、室内消火栓、过滤式消防自救呼吸器）提供检验报告及3C认证证书。
（四）其他要求
1.“3C”及检验报告要求：文件中的“3C”是指《中国国家强制性产品认证证书》；“检验报告”是指经第三方检测机构出具的完整有效检验报告（需求中另有说明的除外）。
七、付款方式
安装调试验收合格后一个月内第1次支付合同总价的95%，合同总金额的5%为质保金，待验收合格年满一年后付清。
八、其他要求
1.为配合本项目进度所进行的各阶段工作，报价人人应列明需用户配合的工作内容（包括货物存放、保管、工程配合、调试、验收等）和具体要求。
2.设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。报价人必须提供全新的原厂原装货物和完善的服务。
3.报价人提供相应货物的技术规格文件，说明货物的型号、商标名称及生产厂家。
4.货物的制造和检验，必须是按照现行的中国国家标准。
九、评分方法
本次评标采用综合评分法 
1、评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：
	评分项目权重
包组号
	技术商务评分
	价格评分

	所有包组
	At=70％  
	Ap=30％


2、 技术商务评审表
	内容
	评审细则
	评分范围
	分值

	一般参数响应情况
	优于或完全满足技术参数中一般参数要求的得满分，每有一项不响应或不满足扣2分，扣完为止。
	30

	样品参数响应情况


	按各样品标识上的参数进行评分：

1.完全满足2KG手提式干粉灭火器样品参数要求的得6分，每有一项不满足扣2分，扣完为止（未提供样品得，本项不得分）。

2. 完全满足应急照明灯样品参数要求的得6分，每有一项不满足扣2分，扣完为止（未提供样品得，本项不得分）。
3. 完全满足疏散指示牌样品参数要求的得6分，每有一项不满足扣2分，扣完为止（未提供样品得，本项不得分）。
	16

	商务要求响应情况
	优于或完全满足商务要求（本需求中“三、供货及质量保证要求至七、其他要求”的内容）的得满分，每有一项不响应或不满足扣2分，扣完为止。
	24

	合计
	70




